## 選機
空調系統設計
【選機表】
工程名稱：
製表日期：
樓 層 | 棟 別 | 科室 編號 | 室 名 | 面積 | 坪數 | 樓高 | 每坪建議 負荷值 |  |  |  | 總熱負荷 |  | 室內機 | [8 empty] | 室內冷房能力小計 |  | 標稱能力 小計 | 耗電量 小計 | 每坪平均 負荷值 |  |  |  | 室外機 | [10 empty] | 備註 | 全熱交換器 | [9 empty] | 吊隱式除濕機 |  |  |  | 控制器
|  |  |  | (㎡) | (P) | (m) | (kcal/hr/坪) | (kcal/hr/㎡) | (W/㎡) | (kW/坪) | (kW) | (kcal/hr) | 室內機型號 | 室內機台 數 | 冷房能力 (kcal/hr) | 冷房能力 (kW) | 標稱 能力 | 電源 | 單台 耗電量 (kW) | 單台 最大電流 (A) | 尺寸mm (H×W×D) | (kcal/hr) | (kW) |  | kW | (kcal/hr/㎡) | (kcal/hr/坪) | (kW/坪) | (坪/USRT) | 室外機型號 | 室外機台 數 | 冷房能力 (kcal/hr) | 冷房能力 (kW) | 標稱 能力 | 連結率 % | 耗電量 (kW) | 電源 | 電路 最大電流 (A) | 保險絲 最大電流 (A) | 尺寸mm (H×W×D) |  | 人員密度 (人/㎡) | 預計人數 (人) | 風量規劃基準 (m³/hr/人) | 室內需求風量 (m³/hr) | 加總風量 (m³/hr) | 全熱型號 | 全熱台 數 | 單台 耗電量 (kW) | 電源 | 尺寸mm (H×W×D) | 型號 | 台 數 | 單台 耗電量 (kW) | 電源 | 型號 | 數 量
|  |  | 主管室 | 28.5 | 8.62 |  | 550 |  |  | 0.64 | 5.51 | 4741 | FXDQ50NDVT | 1 | 4816 | 5.6 | - | 1φ, 220V, 60Hz | - | - | 200×900×620 | 4816 | 5.6 | - | - |  | 559 | 0.6 | 5.4 | RXYQ8AYLT | 1 | 19264 | 22.4 | - | - | 5.65 | 3φ, 4P, 380V, 60Hz | 16.1 | 20 | 1657×930×765
|  |  | 大會議室 | 45 | 13.61 |  | 600 |  |  | 0.7 | 9.5 | 8166 | FXDQ80NAVT | 1 | 7740 | 9 | - | 1φ, 220V, 60Hz | - | - | - | 7740 | 9 | - | - |  | 569 | 0.7 | 5.3
|  |  | 茶水間 | 12 | 3.63 |  | 500 |  |  | 0.58 | 2.11 | 1815 | FTXV28UVLT | 1 | 2408 | 2.8 | - | - | - | - | 285×770×226 | 2408 | 2.8 | - | - |  | 663 | 0.8 | 4.6 | RXV28UVLT | 1 | 2408 | 2.8 | - | - | 0.62 | 1φ, 220V, 60Hz | 3.1 | 15 | 550×675×284
|  |  | 新風換氣區 | 80 | 24.2 |  | 500 |  |  | 0.58 | 14.07 | 12100 | VAM500GVLT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1φ, 220V, 60Hz | - | - | - | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 100% | - | - | - | - | -

## 資料庫 (hidden)
VRV室內機 | [8 empty] | VRV室外機 | [7 empty] | 全熱交換器
型號 | 冷房能力(kW) | 型式 | 標稱能力 | 電源(φ-V-Hz) | 耗電量(kW) | 電流(A) | 最高靜壓(Pa) | 尺寸mm (H×W×D) | 型號 | 冷房能力(kW) | 標稱能力 | 耗電量(kW) | 電源 (φ-W-V-Hz) | 額定冷房運轉電流 (A) | 保險絲最大電流 (A) | 尺寸mm (H×W×D) | 型號 | 電流(A) | 耗電量(kW) | 電源(φ-V-Hz) | 尺寸mm (H×W×D)
吊隱式低靜壓(無排水泵) | [8 empty] | VRV mini | [7 empty] | VAM150HVLT | 0.61 | 0.132 | 單相/220V/60Hz | 278×551×810
FXDQ20PDNVT | 2.2 | 吊隱式 | 20 | 單相/220V/60Hz | 0.092 | 0.7 | 30 | 200×700×620 | RXYCQ4AVET | 11.2 |  | 3.47 | 單相/220V/60Hz | 17.1 | 25 | 990×940×320 | VAM250HVLT | 0.81 | 0.172 | 單相/220V/60Hz | 278×551×810
FXDQ25PDNVT | 2.8 | 吊隱式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.092 | 0.7 | 30 | 200×700×620 | RXYCQ5AVET | 12.5 | 112 | 3.34 | 單相/220V/60Hz | 16.2 | 30 | 990×940×320 | VAM350HVLT | 1.06 | 0.231 | 單相/220V/60Hz | 306×800×879
FXDQ32PDNVT | 3.6 | 吊隱式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.095 | 0.7 | 30 | 200×700×620 | RXYCQ6AVET | 14 | 125 | 4.21 | 單相/220V/60Hz | 20.4 | 30 | 990×940×320 | VAM500HVLT | 1.92 | 0.39 | 單相/220V/60Hz | 338×832×973
FXDQ40NDNVT | 4.5 | 吊隱式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.182 | 0.9 | 44 | 200×900×620 | [8 empty] | VAM650HVLT | 2.16 | 0.472 | 單相/220V/60Hz | 338×832×973
FXDQ50NDNVT | 5.6 | 吊隱式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.185 | 1 | 44 | 200×900×620 | VRV TBM | [7 empty] | VAM800HVLT | 3.81 | 0.829 | 單相/220V/60Hz | 387×1012×1110
FXDQ63NDNVT | 7.1 | 吊隱式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.192 | 1.1 | 44 | 200×1100×620 | RSUYQ112AVT | 11.2 | 100 | 2.25 | 單相/220V/60Hz | 10.4 | 25 | 870×1100×460 | VAM1000HVLT | 4.04 | 0.883 | 單相/220V/60Hz | 387×1012×1110
[9 empty] | RSUYQ125AVT | 12.5 | 112.5 | 2.66 | 單相/220V/60Hz | 12.4 | 30 | 870×1100×460 | VAM1500HVLT | 7.55 | 1.645 | 單相/220V/60Hz | 785×1012×1110
吊隱式低靜壓(有排水泵) | [8 empty] | RSUYQ140AVT | 14 | 125 | 3.08 | 單相/220V/60Hz | 14 | 30 | 870×1100×460 | VAM2000HVLT | 8.07 | 1.763 | 單相/220V/60Hz | 785×1012×1110
FXDQ20PDVT | 2.2 | 吊隱式 | 20 | 單相/220V/60Hz | 0.092 | 0.7 | 30 | 200×700×620 | RSUYQ160AVT | 16 | 150 | 3.97 | 單相/220V/60Hz | 18.1 | 30 | 870×1100×460 | VAMF150HVLT | 0.61 | 0.132 | 單相/220V/60Hz | 278×551×810
FXDQ25PDVT | 2.8 | 吊隱式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.092 | 0.7 | 30 | 200×700×620 | [8 empty] | VAMF250HVLT | 0.81 | 0.172 | 單相/220V/60Hz | 278×551×810
FXDQ32PDVT | 3.6 | 吊隱式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.095 | 0.7 | 30 | 200×700×620 | VRV IV-S | [7 empty] | VAMF350HVLT | 1.06 | 0.231 | 單相/220V/60Hz | 306×800×879
FXDQ40NDVT | 4.5 | 吊隱式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.182 | 0.9 | 44 | 200×900×620 | RXYMQ8TTLT | 22.4 |  | 6.3 | 3相/220V/60Hz | 17.9 | 30 | 1430×940×320
FXDQ50NDVT | 5.6 | 吊隱式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.185 | 1 | 44 | 200×900×620 | RXYMQ10TTLT | 25 | 223 | 7.8 | 3相/220V/60Hz | 22 | 30 | 1430×940×320 | 新鮮外氣建議量(2019綠建築)
FXDQ63NDVT | 7.1 | 吊隱式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.192 | 1.1 | 44 | 200×1100×620 | [8 empty] | 類型 | L/s．人 | CMH．人 | 備註
[9 empty] | VRV III-S | [7 empty] | 辦公室 | 8.5
吊隱式中靜壓 | [8 empty] | RXYMQ6TVET | 15.5 | 140 | 4.35 | 單相/220V/60Hz | 21.1 | 30 | 1430×940×320 | 會議室 | 3.1
FXSQ20PAVT | 2.2 | 吊隱式 | 20 | 單相/220V/60Hz | 0.058 | 0.6 | 150 | 245×550×800 | RXYMQ8TYLT | 20 | 180 | 5.91 | 3相/4線/380V/60Hz | 11 | 25 | 1430×940×320 | 大廳、走廊 | 5.5
FXSQ25PAVT | 2.8 | 吊隱式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.058 | 0.6 | 150 | 245×550×800 | RXYMQ10TYLT | 24 | 215 | 7.51 | 3相/4線/380V/60Hz | 14.1 | 25 | 1430×940×320 | 旅館客房 | 5.5
FXSQ32PAVT | 3.6 | 吊隱式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.066 | 0.7 | 150 | 245×550×800 | [8 empty] | 旅館餐廳 | 5.1
FXSQ40PAVT | 4.5 | 吊隱式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.101 | 1.2 | 150 | 245×700×800 | VRV S | [7 empty] | 旅館大廳、走廊 | 4.8
FXSQ50PAVT | 5.6 | 吊隱式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.075 | 1.1 | 150 | 245×1000×800 | RXYMQ10ARYLT | 28 | 250 | 6.72 | 3相/4線/380V/60Hz | 12.2 | 25 | 1627×940×460 | 旅館娛樂空間 | 4.7
FXSQ63PAVT | 7.1 | 吊隱式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.106 | 1.4 | 150 | 245×1000×800 | RXYMQ12ARYLT | 33.5 | 300 | 8.93 | 3相/4線/380V/60Hz | 15.7 | 30 | 1627×940×460 | 旅館行政服務空間 | 5.5
FXSQ80PAVT | 9 | 吊隱式 | 80 | 單相/220V/60Hz | 0.126 | 1.5 | 150 | 245×1000×800 | [8 empty] | 旅館宴會空間 | 5.1
FXSQ100PAVT | 11.2 | 吊隱式 | 100 | 單相/220V/60Hz | 0.151 | 2 | 150 | 245×1400×800 | VRV-A冷專式 | [7 empty] | 百貨商業空間 | 4.6
FXSQ125PAVT | 14 | 吊隱式 | 125 | 單相/220V/60Hz | 0.206 | 2.2 | 150 | 245×1400×800 | RXQ8AYLT | 22.4 |  | 5.32 | 3相/4線/380V/60Hz | 10.3 | 20 | 1657×930×765 | 醫院病房 | 3.5 |  | 每床
FXSQ140PAVT | 16 | 吊隱式 | 140 | 單相/220V/60Hz | 0.222 | 2.5 | 140 | 245×1550×800 | RXQ10AYLT | 28 |  | 7.26 | 3相/4線/380V/60Hz | 13.6 | 25 | 1657×930×765 | 醫院行政、診療空間 | 3.5
[9 empty] | RXQ12AYLT | 33.5 |  | 9.26 | 3相/4線/380V/60Hz | 17 | 25 | 1657×930×765 | 醫院加護病房、護理站 | 6 |  | 每單位面積m2
吊隱式中高靜壓 | [8 empty] | RXQ14AYLT | 40 |  | 11.35 | 3相/4線/380V/60Hz | 20.9 | 35 | 1657×1240×765
FXMQ20PAVT | 2.2 | 吊隱式 | 20 | 單相/220V/60Hz | 0.056 | 0.5 | 100 | 300×550×700 | RXQ16AYLT | 45 |  | 12.15 | 3相/4線/380V/60Hz | 21.9 | 40 | 1657×1240×765 | 吊隱式除濕機
FXMQ25PAVT | 2.8 | 吊隱式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.056 | 0.5 | 100 | 300×550×700 | RXQ18AYLT | 50 |  | 14.82 | 3相/4線/380V/60Hz | 26.9 | 40 | 1657×1240×765 | 型號 | 電流(A) | 耗電量(kW) | 電源(φ-V-Hz)
FXMQ32PAVT | 3.6 | 吊隱式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.059 | 0.5 | 100 | 300×550×700 | RXQ20AYLT | 54 |  | 16.24 | 3相/4線/380V/60Hz | 28.8 | 45 | 1657×1240×765 | HT016A | 0.71 | 0.15 | 單相/220V/60Hz
FXMQ40PAVT | 4.5 | 吊隱式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.15 | 1.1 | 160 | 300×700×700 | RXQ22ANYLT | 61.5 |  | 16.52 | 3相/4線/380V/60Hz | 30.6 | 50 | (1657×930×765)+(1657×930×765) | HT046A1 | 1.73 | 0.365 | 單相/220V/60Hz
FXMQ50PAVT | 5.6 | 吊隱式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.127 | 1.3 | 200 | 300×1000×700 | RXQ24ANYLT | 67 |  | 18.52 | 3相/4線/380V/60Hz | 34 | 50 | (1657×930×765)+(1657×930×765) | HT070SCT | 2.88 | 0.614 | 單相/220V/60Hz
FXMQ63PAVT | 7.1 | 吊隱式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.138 | 1.4 | 200 | 300×1000×700 | RXQ26ANYLT | 73.5 |  | 20.61 | 3相/4線/380V/60Hz | 37.9 | 60 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXMQ80PAVT | 9 | 吊隱式 | 80 | 單相/220V/60Hz | 0.184 | 1.8 | 200 | 300×1000×700 | RXQ28ANYLT | 78.5 |  | 21.41 | 3相/4線/380V/60Hz | 38.9 | 70 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXMQ100PAVT | 11.2 | 吊隱式 | 100 | 單相/220V/60Hz | 0.214 | 2.3 | 200 | 300×1400×700 | RXQ30ANYLT | 85 |  | 23.5 | 3相/4線/380V/60Hz | 42.8 | 80 | (1657*1240*765)+(1657*1240*765)
FXMQ125PAVT | 14 | 吊隱式 | 125 | 單相/220V/60Hz | 0.283 | 2.7 | 200 | 300×1400×700 | RXQ32AN1YLT | 90 |  | 26.17 | 3相/4線/380V/60Hz | 47.8 | 80 | (1657*1240*765)+(1657*1240*766)
FXMQ140PAVT | 16 | 吊隱式 | 140 | 單相/220V/60Hz | 0.404 | 2.7 | 140 | 300×1400×700 | RXQ34ANYLT | 95 |  | 26.97 | 3相/4線/380V/60Hz | 48.8 | 80 | (1657*1240*765)+(1657*1240*767)
FXMQ200MVET | 22.4 | 吊隱式 | 200 | 單相/220V/60Hz | 1.49 | 7.2 | 270 | 470×1380×1100 | RXQ36AN1YLT | 100 |  | 29.64 | 3相/4線/380V/60Hz | 53.8 | 80 | (1657*1240*765)+(1657*1240*768)
FXMQ250MVET | 28 | 吊隱式 | 250 | 單相/220V/60Hz | 1.684 | 8.1 | 270 | 470×1380×1100 | RXQ38ANYLT | 104 |  | 31.06 | 3相/4線/380V/60Hz | 55.7 | 90 | (1657*1240*765)+(1657*1240*769)
FXMQ200PVMT | 22.4 | 吊隱式 | 200 | 單相/220V/60Hz | 0.55 | 3.9 | 250 | 470×1490×1100 | RXQ40AN1YLT | 108 |  | 32.48 | 3相/4線/380V/60Hz | 57.6 | 90 | (1657*1240*765)+(1657*1240*770)
FXMQ250PVMT | 28 | 吊隱式 | 250 | 單相/220V/60Hz | 0.67 | 4.7 | 250 | 470×1490×1100 | RXQ42ANYLT | 117 |  | 33.34 | 3相/4線/380V/60Hz | 60.9 | 90 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765)
[9 empty] | RXQ44ANYLT | 121 |  | 34.76 | 3相/4線/380V/60Hz | 62.8 | 100 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×766)
外氣系列(出風溫度控制) | [8 empty] | RXQ46ANYLT | 130 |  | 37.52 | 3相/4線/380V/60Hz | 68.7 | 110 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXMQ48MFVJU | 14 | 吊隱式 | 125 | 單相/220V/60Hz | 0.359 | 1.7 |  | 470×744×1100 | RXQ48AN1YLT | 135 |  | 38.32 | 3相/4線/380V/60Hz | 69.7 | 110 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXMQ72MFVJU | 22.4 | 吊隱式 | 200 | 單相/220V/60Hz | 0.548 | 2.9 |  | 470×1380×1100 | RXQ50ANYLT | 140 |  | 40.99 | 3相/4線/380V/60Hz | 74.7 | 110 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXMQ96MFVJU | 28 | 吊隱式 | 250 | 單相/220V/60Hz | 0.638 | 3.3 |  | 470×1380×1100 | RXQ52AN1YLT | 145 |  | 41.79 | 3相/4線/380V/60Hz | 75.7 | 125 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
外氣系列(回風溫度控制) | [8 empty] | RXQ54ANYLT | 150 |  | 44.46 | 3相/4線/380V/60Hz | 80.7 | 125 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXMQ80AFVLT | 9 | 吊隱式 | 80 | 單相/220V/60Hz | 0.08 | 1.1 |  | 300×700×700 | RXQ56AN1YLT | 154 |  | 45.88 | 3相/4線/380V/60Hz | 82.6 | 125 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXMQ140AFVLT | 16 | 吊隱式 | 140 | 單相/220V/60Hz | 0.1 | 1.4 |  | 300×1000×700 | RXQ58ANYLT | 158 |  | 47.3 | 3相/4線/380V/60Hz | 84.5 | 125 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXMQ200AFVLT | 22.4 | 吊隱式 | 200 | 單相/220V/60Hz | 0.115 | 2.2 |  | 300×1400×700 | RXQ60ANYLT | 162 |  | 48.72 | 3相/4線/380V/60Hz | 86.4 | 150 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXMQ250AFVLT | 28 | 吊隱式 | 250 | 單相/220V/60Hz | 0.18 | 2.7 |  | 300×1400×700
VRV-A高效率型
單點式空調 | [8 empty] | RXQ16AHYLT | 44.8 | 400 | 10.64 | 3相/4線/380V/60Hz | 20.6 | 40 | (1657×930×765)+(1657×930×765)
FXPQ25AVN | 2.8 | 單點式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.132 | 0.8 |  | 455×555×470 | RXQ18AHYLT | 50.4 | 450 | 12.58 | 3相/4線/380V/60Hz | 23.9 | 45 | (1657×930×765)+(1657×930×765)
[9 empty] | RXQ20AHYLT | 56 | 500 | 14.52 | 3相/4線/380V/60Hz | 27.2 | 50 | (1657×930×765)+(1657×930×765)
嵌入式全方吹(一般型) | [8 empty] | RXQ24AHYLT | 67.2 | 600 | 15.96 | 3相/4線/380V/60Hz | 30.9 | 60 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×930×765)
FXFQ25BVT | 2.8 | 嵌入式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.029 | 0.2 |  | 256×840×840 | RXQ26AHYLT | 72.8 | 650 | 17.9 | 3相/4線/380V/60Hz | 34.2 | 65 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×930×765)
FXFQ32BVT | 3.6 | 嵌入式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.029 | 0.2 |  | 256×840×840 | RXQ28AHYLT | 78.3 | 700 | 19.9 | 3相/4線/380V/60Hz | 37.6 | 65 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×930×765)
FXFQ40BVT | 4.5 | 嵌入式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.036 | 0.3 |  | 256×840×840 | RXQ30AHYLT | 83.9 | 750 | 21.84 | 3相/4線/380V/60Hz | 40.9 | 70 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×930×765)
FXFQ50BVT | 5.6 | 嵌入式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.04 | 0.3 |  | 256×840×840 | RXQ32AHYLT | 89.8 | 800 | 22.79 | 3相/4線/380V/60Hz | 42.5 | 80 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXFQ63BVT | 7.1 | 嵌入式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.063 | 0.5 |  | 256×840×840 | RXQ34AHYLT | 95.4 | 850 | 24.73 | 3相/4線/380V/60Hz | 45.8 | 85 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXFQ80BVT | 9 | 嵌入式 | 80 | 單相/220V/60Hz | 0.096 | 0.8 |  | 256×840×840 | RXQ36AHYLT | 101 | 900 | 26.67 | 3相/4線/380V/60Hz | 49.1 | 90 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXFQ100BVT | 11.2 | 嵌入式 | 100 | 單相/220V/60Hz | 0.158 | 1.1 |  | 298×840×840 | RXQ38AHYLT | 106.5 | 950 | 28.67 | 3相/4線/380V/60Hz | 52.5 | 90 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXFQ125BVT | 14 | 嵌入式 | 125 | 單相/220V/60Hz | 0.178 | 1.3 |  | 298×840×840 | RXQ40AHYLT | 112.4 | 1000 | 29.62 | 3相/4線/380V/60Hz | 54.1 | 100 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXFQ140BVT | 16 | 嵌入式 | 140 | 單相/220V/60Hz | 0.203 | 1.4 |  | 298×840×840 | RXQ42AHYLT | 118 | 1050 | 31.56 | 3相/4線/380V/60Hz | 57.4 | 105 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
[9 empty] | RXQ44AHYLT | 123.5 | 1100 | 33.56 | 3相/4線/380V/60Hz | 60.8 | 105 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
嵌入式全方吹(智慧感應型) | [8 empty] | RXQ46AHYLT | 130 | 1150 | 35.65 | 3相/4線/380V/60Hz | 64.7 | 115 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXFSQ25BVT | 2.8 | 嵌入式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.028 | 0.2 |  | 256×840×840 | RXQ48AHYLT | 135 | 1200 | 36.45 | 3相/4線/380V/60Hz | 65.7 | 120 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXFSQ32BVT | 3.6 | 嵌入式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.028 | 0.2 |  | 256×840×840
FXFSQ40BVT | 4.5 | 嵌入式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.035 | 0.3 |  | 256×840×840 | VRV-H標準型
FXFSQ50BVT | 5.6 | 嵌入式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.056 | 0.5 |  | 256×840×840 | RXYQ8AYLT | 22.4 | 200 | 5.65 | 3相/4線/380V/60Hz | 10.6 | 20 | 1657×930×765
FXFSQ63BVT | 7.1 | 嵌入式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.061 | 0.5 |  | 256×840×840 | RXYQ10AYLT | 28 | 250 | 7.09 | 3相/4線/380V/60Hz | 13.2 | 25 | 1657×930×765
FXFSQ80BVT | 9 | 嵌入式 | 80 | 單相/220V/60Hz | 0.164 | 1.1 |  | 298×840×840 | RXYQ12AYLT | 33.5 | 300 | 9.97 | 3相/4線/380V/60Hz | 18.2 | 30 | 1657×930×765
FXFSQ100BVT | 11.2 | 嵌入式 | 100 | 單相/220V/60Hz | 0.164 | 1.1 |  | 298×840×840 | RXYQ14AYLT | 40 | 350 | 12.08 | 3相/4線/380V/60Hz | 22 | 35 | 1657×1240×765
FXFSQ125BVT | 14 | 嵌入式 | 125 | 單相/220V/60Hz | 0.17 | 1.3 |  | 298×840×840 | RXYQ16AYLT | 45 | 400 | 13.92 | 3相/4線/380V/60Hz | 25.1 | 40 | 1657×1240×765
FXFSQ140BVT | 16 | 嵌入式 | 140 | 單相/220V/60Hz | 0.194 | 1.4 |  | 298×840×840 | RXYQ18AYLT | 50 | 450 | 15.07 | 3相/4線/380V/60Hz | 27.3 | 40 | 1657×1240×765
[9 empty] | RXYQ20AYLT | 54 | 500 | 16.5 | 3相/4線/380V/60Hz | 29.7 | 45 | 1657×1240×765
壁掛式 | [8 empty] | RXYQ22ANYLT | 61.5 | 550 | 17.06 | 3相/4線/380V/60Hz | 31.4 | 50 | (1657×930×765)+(1657×930×765)
FXAQ20AVLT | 2.2 | 壁掛式 | 20 | 單相/220V/60Hz | 0.04 | 0.4 |  | 290×795×266 | RXYQ24ANYLT | 67 | 600 | 19.94 | 3相/4線/380V/60Hz | 36.4 | 60 | (1657×930×765)+(1657×930×765)
FXAQ25AVLT | 2.8 | 壁掛式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.04 | 0.4 |  | 290×795×266 | RXYQ26ANYLT | 73.5 | 650 | 22.05 | 3相/4線/380V/60Hz | 40.2 | 60 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXAQ32AVLT | 3.6 | 壁掛式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.04 | 0.4 |  | 290×795×266 | RXYQ28ANYLT | 78.5 | 700 | 23.89 | 3相/4線/380V/60Hz | 43.3 | 70 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXAQ40AVLT | 4.5 | 壁掛式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.05 | 0.5 |  | 290×1050×269 | RXYQ30ANYLT | 85 | 750 | 26 | 3相/4線/380V/60Hz | 47.1 | 80 | (1657*1240*765)+(1657*1240*765)
FXAQ50AVLT | 5.6 | 壁掛式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.06 | 0.5 |  | 290×1050×269 | RXYQ32ANYLT | 90 | 800 | 27.15 | 3相/4線/380V/60Hz | 49.3 | 80 | (1657*1240*765)+(1657*1240*766)
FXAQ63AVLT | 7.1 | 壁掛式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.1 | 0.5 |  | 290×1050×269 | RXYQ34ANYLT | 95 | 850 | 28.99 | 3相/4線/380V/60Hz | 52.4 | 80 | (1657*1240*765)+(1657*1240*767)
[9 empty] | RXYQ36ANYLT | 100 | 900 | 30.14 | 3相/4線/380V/60Hz | 54.6 | 80 | (1657*1240*765)+(1657*1240*768)
天吊式 | [8 empty] | RXYQ38ANYLT | 104 | 950 | 31.57 | 3相/4線/380V/60Hz | 57 | 90 | (1657*1240*765)+(1657*1240*769)
FXHQ32MVET | 3.6 | 天吊式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.142 | 0.7 |  | 195×960×680 | RXYQ40ANYLT | 108 | 1000 | 33 | 3相/4線/380V/60Hz | 59.4 | 90 | (1657*1240*765)+(1657*1240*770)
FXHQ63MVET | 7.1 | 天吊式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.145 | 0.7 |  | 195×1160×680 | RXYQ42ANYLT | 117 | 1050 | 35.01 | 3相/4線/380V/60Hz | 63.7 | 90 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXHQ100MVET | 11.2 | 天吊式 | 100 | 單相/220V/60Hz | 0.199 | 1 |  | 195×1400×680 | RXYQ44ANYLT | 121 | 1100 | 36.44 | 3相/4線/380V/60Hz | 66.1 | 100 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×766)
[9 empty] | RXYQ46ANYLT | 130 | 1150 | 39.23 | 3相/4線/380V/60Hz | 71.3 | 110 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
落地箱型機 | [8 empty] | RXYQ48ANYLT | 135 | 1200 | 41.07 | 3相/4線/380V/60Hz | 74.4 | 110 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXVQ250NTL | 28 | 箱型機 | 250 | 3相/220V/60Hz | 0.9 | 6 |  | 1670×1170×510 | RXYQ50ANYLT | 140 | 1250 | 42.22 | 3相/4線/380V/60Hz | 76.6 | 110 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXVQ400NTL | 45 | 箱型機 | 400 | 3相/220V/60Hz | 2.56 | 9.2 |  | 1900×1170×720 | RXYQ52ANYLT | 145 | 1300 | 44.06 | 3相/4線/380V/60Hz | 79.7 | 125 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXVQ500NTL | 56 | 箱型機 | 500 | 3相/220V/60Hz | 2.8 | 13.8 |  | 1900×1470×720 | RXYQ54ANYLT | 150 | 1350 | 45.21 | 3相/4線/380V/60Hz | 81.9 | 125 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
[9 empty] | RXYQ56ANYLT | 154 | 1400 | 46.64 | 3相/4線/380V/60Hz | 84.3 | 125 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
嵌入式(小型多方吹) | [8 empty] | RXYQ58ANYLT | 158 | 1450 | 48.07 | 3相/4線/380V/60Hz | 86.7 | 150 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXZQ20BVLT | 2.2 | 嵌入式 | 20 | 單相/220V/60Hz | 0.043 | 0.2 |  | 260×575×575 | RXYQ60ANYLT | 162 | 1500 | 49.5 | 3相/4線/380V/60Hz | 89.1 | 150 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXZQ25BVLT | 2.8 | 嵌入式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.043 | 0.2 |  | 260×575×575
FXZQ32BVLT | 3.6 | 嵌入式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.045 | 0.3 |  | 260×575×575 | VRV-H高效率型
FXZQ40BVLT | 4.5 | 嵌入式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.059 | 0.3 |  | 260×575×575 | RXYQ16AHYLT | 44.8 | 400 | 11.3 | 3相/4線/380V/60Hz | 21.2 | 40 | (1657×930×765)+(1657×930×765)
FXZQ50BVLT | 5.6 | 嵌入式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.092 | 0.5 |  | 260×575×575 | RXYQ18AHYLT | 50.4 | 450 | 12.74 | 3相/4線/380V/60Hz | 23.8 | 45 | (1657×930×765)+(1657×930×765)
[9 empty] | RXYQ20AHYLT | 56 | 500 | 14.18 | 3相/4線/380V/60Hz | 26.4 | 50 | (1657×930×765)+(1657×930×765)
嵌入式(雙向吹) | [8 empty] | RXYQ22AHYLT | 62.4 | 550 | 17.73 | 3相/4線/380V/60Hz | 32.6 | 60 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXCQ20AVT | 2.2 | 嵌入式 | 20 | 單相/220V/60Hz | 0.056 | 0.2 |  | 305×775×620 | RXYQ24AHYLT | 68 | 600 | 19.17 | 3相/4線/380V/60Hz | 35.2 | 60 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXCQ25AVT | 2.8 | 嵌入式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.056 | 0.2 |  | 305×775×620 | RXYQ26AHYLT | 72.4 | 650 | 20.72 | 3相/4線/380V/60Hz | 37.9 | 60 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)
FXCQ32AVT | 3.6 | 嵌入式 | 31.25 | 單相/220V/60Hz | 0.056 | 0.2 |  | 305×775×620 | RXYQ28AHYLT | 80 | 700 | 24.16 | 3相/4線/380V/60Hz | 44 | 70 | (1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FXCQ40AVT | 4.5 | 嵌入式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.056 | 0.2 |  | 305×775×620 | RXYQ30AHYLT | 83.9 | 750 | 22.71 | 3相/4線/380V/60Hz | 42 | 70 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×930×765)
FXCQ50AVT | 5.6 | 嵌入式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.056 | 0.3 |  | 305×990×620 | RXYQ32AHYLT | 89.4 | 800 | 25.59 | 3相/4線/380V/60Hz | 47 | 70 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×930×765)
FXCQ63AVT | 7.1 | 嵌入式 | 62.5 | 單相/220V/60Hz | 0.106 | 0.4 |  | 305×990×620 | RXYQ34AHYLT | 95 | 850 | 27.03 | 3相/4線/380V/60Hz | 49.6 | 80 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×930×765)
FXCQ80AVT | 9 | 嵌入式 | 80 | 單相/220V/60Hz | 0.112 | 0.5 |  | 305×1445×620 | RXYQ36AHYLT | 100.5 | 900 | 29.91 | 3相/4線/380V/60Hz | 54.6 | 80 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×930×765)
FXCQ125AVT | 14 | 嵌入式 | 125 | 單相/220V/60Hz | 0.212 | 0.9 |  | 305×1445×620 | RXYQ38AHYLT | 106 | 950 | 29.25 | 3相/4線/380V/60Hz | 53.7 | 90 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765)
[9 empty] | RXYQ40AHYLT | 112 | 1000 | 33.86 | 3相/4線/380V/60Hz | 61.5 | 90 | (1657×930×765)+(1657×930×765)+(1657×1240×765)
家用系列(小型多方吹) | [8 empty] | RXYQ42AHYLT | 118 | 1050 | 34.24 | 3相/4線/380V/60Hz | 62.5 | 100 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FFQ25JVLT | 2.5 | 嵌入式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.073 | 0.37 |  | 55×700×700 | RXYQ44AHYLT | 123.5 | 1100 | 37.12 | 3相/4線/380V/60Hz | 67.5 | 100 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FFQ30JVLT | 3 | 嵌入式 | 30 | 單相/220V/60Hz | 0.084 | 0.4 |  | 55×700×700 | RXYQ46AHYLT | 128 | 1150 | 37.23 | 3相/4線/380V/60Hz | 67.8 | 110 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FFQ40JVLT | 4 | 嵌入式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.097 | 0.49 |  | 55×700×700 | RXYQ48AHYLT | 133.5 | 1200 | 40.11 | 3相/4線/380V/60Hz | 72.8 | 110 | (1657×930×765)+(1657×1240×765)+(1657×1240×765)
FFQ50JVLT | 5 | 嵌入式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.097 | 0.49 |  | 55×700×700 | [13 empty] | 橫綱S | [5 empty] | 橫綱S
FFQ60JVLT | 6 | 嵌入式 | 60 | 單相/220V/60Hz | 0.12 | 0.61 |  | 55×700×700 | VRV III (一般型) | [12 empty] | FTXM22SVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RXM22SVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.388 | 單相/220V/60Hz | 2.5
[9 empty] | RXYQ8PTLT | 22.4 | 200 | 6.28 | 3相/220V/60Hz | 18.8 | 40 | 1680×930×765 | [5 empty] | FTXM28SVLT | 2.8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RXM28SVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.543 | 單相/220V/60Hz | 2.7
家用系列(吊隱式) | [8 empty] | RXYQ10PTLT | 28 | 250 | 8.99 | 3相/220V/60Hz | 25.8 | 45 | 1680×930×765 | [5 empty] | FTXM36SVLT | 3.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RXM36SVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.785 | 單相/220V/60Hz | 3.8
CDXS25EAVMT | 2.5 | 吊隱式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.062 | 0.5 |  | 200×700×620 | RXYQ12PTLT | 33.5 | 300 | 10.27 | 3相/220V/60Hz | 29.4 | 50 | 1680×1240×765 | [5 empty] | FTXM41SVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RXM41SVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.915 | 單相/220V/60Hz | 4.5
CDXS30JVLT | 3 | 吊隱式 | 30 | 單相/220V/60Hz | 0.062 | 0.5 |  | 200×700×620 | RXYQ14PTLT | 39 | 350 | 12.8 | 3相/220V/60Hz | 37.3 | 65 | 1680×1240×766 | [5 empty] | FTXM50SVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RXM50SVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.27 | 單相/220V/60Hz | 6.1
CDXS40JVLT | 4 | 吊隱式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.13 | 0.7 |  | 200×900×620 | RXYQ16PTLT | 42.5 | 400 | 14.18 | 3相/220V/60Hz | 40.6 | 65 | 1680×1240×767 | [5 empty] | FTXM60SVLT | 6.3 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RXM60SVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.77 | 單相/220V/60Hz | 8.3
CDXS50DVMT | 5 | 吊隱式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.13 | 0.7 |  | 200×900×620 | RXYQ18PTLT | 50.4 | 450 | 15.27 | 3相/220V/60Hz | 44.6 | 80 | (1680×930×767)+(1680×930×767) | [5 empty] | FTXM71SVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RXM71SVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.15 | 單相/220V/60Hz | 10
CDXS60DVMT | 6 | 吊隱式 | 60 | 單相/220V/60Hz | 0.13 | 0.8 |  | 200×1100×620 | RXYQ20PTLT | 56 | 500 | 17.98 | 3相/220V/60Hz | 51.6 | 90 | (1680×930×767)+(1680×930×767)
[9 empty] | RXYQ22PTLT | 61.4 | 550 | 19.08 | 3相/220V/60Hz | 56.1 | 100 | (1680×930×767)+(1680×1240×767)
家用系列(壁掛式) | [8 empty] | RXYQ24PTLT | 64.9 | 600 | 20.46 | 3相/220V/60Hz | 59.4 | 100 | (1680×930×767)+(1680×1240×767) | [5 empty] | 經典R | [5 empty] | 經典R
FTXS20KVLT | 2 | 壁掛式 | 20 | 單相/220V/60Hz | 0.018 | 0.09 |  | 295×800×215 | RXYQ26PTLT | 70.5 | 650 | 23.17 | 3相/220V/60Hz | 66.4 | 110 | (1680×930×767)+(1680×1240×767) | [5 empty] | FTHF20RVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RHF20RVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.515 | 單相/220V/60Hz | 3.1
FTXS25KVLT | 2.5 | 壁掛式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.018 | 0.09 |  | 295×800×215 | RXYQ28PTLT | 76 | 700 | 24.45 | 3相/220V/60Hz | 70 | 110 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767) | [5 empty] | FTHF25RVLT | 2.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RHF25RVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.59 | 單相/220V/60Hz | 3
CTXS30KVLT | 3 | 壁掛式 | 30 | 單相/220V/60Hz | 0.034 | 0.16 |  | 290×1050×250 | RXYQ30PTLT | 81.5 | 750 | 26.98 | 3相/220V/60Hz | 77.9 | 150 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767) | [5 empty] | FTHF30RVLT | 3 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RHF30RVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.77 | 單相/220V/60Hz | 3.7
FTXS40JVLT | 4 | 壁掛式 | 40 | 單相/220V/60Hz | 0.034 | 0.16 |  | 290×1050×250 | RXYQ32PTLT | 85 | 800 | 28.36 | 3相/220V/60Hz | 81.2 | 150 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767) | [5 empty] | FTHF40RVLT | 4 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RHF40RVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.952 | 單相/220V/60Hz | 5.1
CTXS50JVLT | 5 | 壁掛式 | 50 | 單相/220V/60Hz | 0.034 | 0.16 |  | 290×1050×250 | RXYQ34PTLT | 92.9 | 850 | 29.45 | 3相/220V/60Hz | 85.2 | 150 | (1680×930×767)+(1680×930×767)+(1680×1240×767) | [5 empty] | FTHF50RVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RHF50RVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.315 | 單相/220V/60Hz | 6.1
CTXS60JVLT | 6 | 壁掛式 | 60 | 單相/220V/60Hz | 0.04 | 0.19 |  | 290×1050×250 | RXYQ36PTLT | 98.5 | 900 | 32.16 | 3相/220V/60Hz | 92.2 | 175 | (1680×930×767)+(1680×930×767)+(1680×1240×767) | [5 empty] | FTHF60RVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RHF60RVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.78 | 單相/220V/60Hz | 8.2
CTXS70JVLT | 7 | 壁掛式 | 70 | 單相/220V/60Hz | 0.045 | 0.21 |  | 290×1050×250 | RXYQ38PTLT | 103.9 | 950 | 33.26 | 3相/220V/60Hz | 96.7 | 175 | (1680×930×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767) | [5 empty] | FTHF71RVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | RHF71RVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.23 | 單相/220V/60Hz | 10.2
[9 empty] | RXYQ40PTLT | 107.4 | 1000 | 34.64 | 3相/220V/60Hz | 100 | 175 | (1680×930×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
家用系列(歐風壁掛式) | [8 empty] | RXYQ42PTLT | 113 | 1050 | 37.35 | 3相/220V/60Hz | 107 | 175 | (1680×930×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
FTXJ25NVLTW | 2.5 | 壁掛式 | 25 | 單相/220V/60Hz | 0.022 | 0.12 |  | 303 × 998 × 212 | RXYQ44PTLT | 118.5 | 1100 | 38.63 | 3相/220V/60Hz | 110.6 | 175 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
FTXJ41NVLTW | 4.1 | 壁掛式 | 41 | 單相/220V/60Hz | 0.035 | 0.18 |  | 303 × 998 × 212 | RXYQ46PTLT | 124 | 1150 | 41.16 | 3相/220V/60Hz | 118.5 | 200 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
[9 empty] | RXYQ48PTLT | 127.5 | 1200 | 42.54 | 3相/220V/60Hz | 121.8 | 200 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
標準型空調箱
AHUR06DBBVTY2 | 16 | 空調箱 | 150 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | VRV-III(高效率型)
AHUR08DBBVTY2 | 22.5 | 空調箱 | 200 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ20PHTLT | 55.9 | 500 | 16.55 | 3相/220V/60Hz | 48.2 | 90 | (1680×930×767)+(1680×1240×767)
AHUR10DBBVTY2 | 26.9 | 空調箱 | 250 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ24PHTLT | 67.2 | 600 | 18.84 | 3相/220V/60Hz | 56.4 | 110 | (1680×930×767)+(1680×930×767)+(1680×930×767)
AHUR16DBBVTY2 | 45.1 | 空調箱 | 400 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ26PHTLT | 72.8 | 650 | 21.55 | 3相/220V/60Hz | 63.4 | 150 | (1680×930×767)+(1680×930×767)+(1680×930×767)
AHUR20DBBVTY2 | 56.7 | 空調箱 | 500 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ28PHTLT | 78.3 | 700 | 22.83 | 3相/220V/60Hz | 67 | 150 | (1680×930×767)+(1680×930×767)+(1680×1240×767)
AHUR32DBBVTY2 | 88.5 | 空調箱 | 800 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ30PHTLT | 83.8 | 750 | 25.36 | 3相/220V/60Hz | 74.9 | 150 | (1680×930×767)+(1680×930×767)+(1680×1240×767)
AHUR40DBBVTY2 | 111.9 | 空調箱 | 1000 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ32PHTLT | 89.4 | 800 | 26.82 | 3相/220V/60Hz | 77.6 | 150 | (1680×930×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
AHUR48DBBVTY2 | 136.6 | 空調箱 | 1200 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ34PHTLT | 97.9 | 850 | 29.35 | 3相/220V/60Hz | 85.5 | 150 | (1680×930×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
AHUR60DBBVTY2 | 169.3 | 空調箱 | 1500 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ36PHTLT | 100.5 | 900 | 30.81 | 3相/220V/60Hz | 88.2 | 150 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
AHUR80DBBVTY2 | 223.6 | 空調箱 | 2000 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ38PHTLT | 106 | 950 | 33.34 | 3相/220V/60Hz | 96.1 | 175 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
AHUR100DBBVTY2 | 288.5 | 空調箱 | 2500 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ40PHTLT | 109.5 | 1000 | 34.72 | 3相/220V/60Hz | 99.4 | 175 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
AHUR120DBBVTY2 | 337.2 | 空調箱 | 3000 | 三相/380V/60Hz | - | - | - | - | RXYQ42PHTLT | 115 | 1050 | 37.25 | 3相/220V/60Hz | 107.3 | 175 | (1680×1240×767)+(1680×1240×767)+(1680×1240×767)
家用室內機 | [8 empty] | 家用室外機
橫綱X | [8 empty] | 橫綱X
FTXV22XVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×838×275 | RXV22XVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.44 | 單相/220V/60Hz | 2.2 | 10 | 550×675×284
FTXV28XVLT | 2.8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×838×275 | RXV28XVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.6 | 單相/220V/60Hz | 2.9 | 10 | 550×675×284
FTXV36XVLT | 3.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×838×275 | RXV36XVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.78 | 單相/220V/60Hz | 3.8 | 10 | 595×845×300
FTXV41XVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | RXV41XVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.995 | 單相/220V/60Hz | 4.7 | 15 | 595×845×300
FTXV50XVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | RXV50XVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.37 | 單相/220V/60Hz | 6.3 | 15 | 595×845×300
FTXV60XVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | RXV60XVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.58 | 單相/220V/60Hz | 7.5 | 15 | 695×930×350
FTXV71XVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | RXV71XVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.09 | 單相/220V/60Hz | 9.8 | 15 | 695×930×350
FTXV80XVLT | 8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 329×1240×278 | RXV80XVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.12 | 單相/220V/60Hz | 10 | 20 | 990×940×320
FTXV90XVLT | 8.7 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 329×1240×278 | RXV90XVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.4 | 單相/220V/60Hz | 11.3 | 20 | 990×940×320
橫綱Y | [8 empty] | 橫綱Y
FTXM22YVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | RXM22YVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.36 | 單相/220V/60Hz | 2.3 | 10 | 595×845×300
FTXM28YVLT | 2.8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | RXM28YVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.496 | 單相/220V/60Hz | 2.5 | 10 | 595×845×300
FTXM36YVLT | 3.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | RXM36YVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.734 | 單相/220V/60Hz | 3.5 | 10 | 595×845×300
FTXM41YVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | RXM41YVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.85 | 單相/220V/60Hz | 4.1 | 16 | 595×845×300
FTXM50YVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | RXM50YVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.04 | 單相/220V/60Hz | 5 | 16 | 695×930×350
FTXM60YVLT | 6.3 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | RXM60YVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.53 | 單相/220V/60Hz | 7.3 | 16 | 695×930×350
FTXM71YVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | RXM71YVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.89 | 單相/220V/60Hz | 8.9 | 20 | 695×930×350
橫綱Z | [8 empty] | 橫綱Z
FTXM22ZVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×838×275 | RXM22ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.435 | 單相/220V/60Hz | 2.2 | 10 | 550×675×284
FTXM28ZVLT | 2.8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×838×275 | RXM28ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.6 | 單相/220V/60Hz | 2.9 | 10 | 550×675×284
FTXM36ZVLT | 3.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×838×275 | RXM36ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.78 | 單相/220V/60Hz | 3.8 | 10 | 550×845×300
FTXM41ZVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | RXM41ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.995 | 單相/220V/60Hz | 4.7 | 15 | 550×845×300
FTXM50ZVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | RXM50ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.37 | 單相/220V/60Hz | 6.3 | 15 | 550×845×300
FTXM60ZVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | RXM60ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.58 | 單相/220V/60Hz | 7.5 | 15 | 695×930×350
FTXM71ZVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | RXM71ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.09 | 單相/220V/60Hz | 9.8 | 15 | 695×930×350
FTXM80ZVLT | 8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 329×1240×278 | RXM80ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.12 | 單相/220V/60Hz | 10 | 20 | 990×940×320
FTXM90ZVLT | 8.7 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 329×1240×278 | RXM90ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.4 | 單相/220V/60Hz | 11.3 | 20 | 990×940×320
大關U | [8 empty] | 大關U
FTXV22UVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×226 | RXV22UVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.455 | 單相/220V/60Hz | 2.3 | 15 | 550×675×284
FTXV28UVLT | 2.8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×226 | RXV28UVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.62 | 單相/220V/60Hz | 3.1 | 15 | 550×675×284
FTXV36UVLT | 3.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×226 | RXV36UVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.785 | 單相/220V/60Hz | 3.8 | 15 | 550×845×300
FTXV41UVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×266 | RXV41UVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.94 | 單相/220V/60Hz | 4.5 | 15 | 550×845×300
FTXV50UVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×266 | RXV50UVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.34 | 單相/220V/60Hz | 6.3 | 15 | 550×845×300
FTXV60UVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×266 | RXV60UVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.67 | 單相/220V/60Hz | 7.8 | 15 | 695×930×350
FTXV71UVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×266 | RXV71UVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.18 | 單相/220V/60Hz | 10.2 | 15 | 695×930×350
大關Z | [8 empty] | 大關Z
FTXV22ZVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 286×770×244 | RXV22ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.458 | 單相/220V/60Hz | 3.1 | 15 | 550×675×284
FTXV28ZVLT | 2.8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 286×770×244 | RXV28ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.67 | 單相/220V/60Hz | 3.5 | 15 | 550×675×284
FTXV36ZVLT | 3.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 286×770×244 | RXV36ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.78 | 單相/220V/60Hz | 3.7 | 15 | 595×845×300
FTXV41ZVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×993×281 | RXV41ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.98 | 單相/220V/60Hz | 5.3 | 15 | 595×845×300
FTXV50ZVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×993×281 | RXV50ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.29 | 單相/220V/60Hz | 6 | 15 | 595×845×300
FTXV60ZVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×993×281 | RXV60ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.72 | 單相/220V/60Hz | 8 | 15 | 595×845×300
FTXV71ZVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×993×281 | RXV71ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.15 | 單相/220V/60Hz | 10 | 15 | 595×845×300
經典VA | [8 empty] | 經典V
FTHF20VAVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242 | RHF20VAVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.465 | 單相/220V/60Hz | 3.1 | 15 | 550×675×284
FTHF25VAVLT | 2.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242 | RHF25VAVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.55 | 單相/220V/60Hz | 2.8 | 15 | 550×675×284
FTHF30VAVLT | 3 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242 | RHF30VAVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.7 | 單相/220V/60Hz | 3.4 | 15 | 550×675×284
FTHF40VVLT | 4 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281 | RHF40VVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.952 | 單相/220V/60Hz | 5.1 | 15 | 595×845×300
FTHF50VVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281 | RHF50VVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.315 | 單相/220V/60Hz | 6.1 | 15 | 595×845×300
FTHF60VVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281 | RHF60VVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.78 | 單相/220V/60Hz | 8.2 | 15 | 595×845×300
FTHF71VVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281 | RHF71VVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.23 | 單相/220V/60Hz | 10.2 | 15 | 595×845×300
豪菁Z | [8 empty] | 豪菁Z
FTHF20ZVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242 | RHF20ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.465 | 單相/220V/60Hz | 3.1 | 15 | 550×675×284
FTHF25ZVLT | 2.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242 | RHF25ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.55 | 單相/220V/60Hz | 2.8 | 15 | 550×675×284
FTHF30ZVLT | 3 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242 | RHF30ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.684 | 單相/220V/60Hz | 3.4 | 15 | 550×675×284
FTHF40ZVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281 | RHF40ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1 | 單相/220V/60Hz | 5.4 | 15 | 595×845×300
FTHF50ZVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281 | RHF50ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.315 | 單相/220V/60Hz | 6.1 | 15 | 595×845×300
FTHF60ZVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281 | RHF60ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.72 | 單相/220V/60Hz | 8 | 15 | 595×845×300
FTHF71ZVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281 | RHF71ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.15 | 單相/220V/60Hz | 10 | 15 | 595×845×300
隱藏風管 | [8 empty] | 隱藏風管
FDXV22RVLT | 2.2 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×700×620 | RXM22ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.59 | 單相/220V/60Hz | 2.2 | 10 | 550×675×284
FDXV28RVLT | 2.8 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×700×620 | RXM28ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 0.84 | 單相/220V/60Hz | 2.9 | 10 | 550×675×284
FDXV36RVLT | 3.5 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×700×620 | RXM36ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.18 | 單相/220V/60Hz | 3.8 | 10 | 595×845×300
FDXV41RVLT | 4.1 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×900×620 | RXM41ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.26 | 單相/220V/60Hz | 4.7 | 15 | 595×845×300
FDXV50RVLT | 5 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×900×620 | RXM50ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.77 | 單相/220V/60Hz | 6.3 | 15 | 595×845×300
FDXV60RVLT | 6 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×1100×620 | RXM60ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 1.98 | 單相/220V/60Hz | 7.5 | 15 | 695×930×350
FDXV71RVLT | 7.2 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×1100×620 | RXM71ZVLT | 匹配室內機能力 | - | 2.76 | 單相/220V/60Hz | 9.8 | 15 | 695×930×350
家用多聯式 | [8 empty] | 家用多聯式
FTXM22YVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | 2MXM56YVLT | 額定5.6 | - | 依室內機搭配而不同 | 單相/220V/60Hz | 1.5-10.5 | 20 | 695×930×350
FTXM28YVLT | 2.8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | 2MXM75YVLT | 額定7.2 | - | 依室內機搭配而不同 | 單相/220V/60Hz | 1.5-13.7 | 20 | 695×930×350
FTXM36YVLT | 3.6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×920×275 | 3MXM90YVLT | 額定8.5 | - | 依室內機搭配而不同 | 單相/220V/60Hz | 1.5-14.1 | 20 | 695×930×350
FTXM41YVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | 4MXM110YVLT | 額定10.5 | - | 依室內機搭配而不同 | 單相/220V/60Hz | 2.7-16.8 | 30 | 990×940×320
FTXM50YVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275
FTXM60YVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | SMART MULTi |  | -
FTXM71TVLT | 7.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 299×1100×275 | 2MXP50ZVLT | 額定5.0 | - | 依室內機搭配而不同 | 單相/220V/60Hz | 0.9~8.4 | 10 | 550×675×284
FTXM80RVLT | 8 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 340×1200×259 | 2MXP85ZVLT | 額定8.5 | - | 依室內機搭配而不同 | 單相/220V/60Hz | 1.5~14.2 | 20 | 695×930×350
FTXM90RVLT | 9 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 340×1200×259
FDXV22RVLT | 2.2 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×700×620
FDXV28RVLT | 2.8 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×700×620
FDXV36RVLT | 3.6 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×700×620
FDXV41RVLT | 4.1 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×900×620
FDXV50RVLT | 5 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×900×620
FDXV60RVLT | 6 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×1100×620
FDXV71RVLT | 7.1 | 吊隱式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 200×1100×620
SMART MULTi
FTHF20ZVLT | 2.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242
FTHF25ZVLT | 2.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242
FTHF30ZVLT | 3 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 285×770×242
FTHF40VVLT | 4.1 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281
FTHF50VVLT | 5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281
FTHF60VVLT | 6 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281
FTHF71VVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 295×990×281
商用室內機 | [8 empty] | 商用室外機
商用冷專壁掛式R32 | [8 empty] | 商用冷專壁掛式R32
FAA71XVLT | 7.2 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 595 × 845 × 300 | RKF71XVLT-壁掛式 | 7.2 | - | 2.23 | 單相/220V/60Hz | 10.2 | 15 | 595×845×300
FAA100XVLT | 9.5 | 壁掛式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 990 × 940 × 320 | RKF100XVLT-壁掛式 | 9.5 | - | 2.8 | 單相/220V/60Hz | 13.3 | 20 | 990×940×320
商用冷專全方吹R32 | [8 empty] | 商用冷專嵌入式全方吹
FCA71DVLT | 7.2 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 256×840×840 | RZF71DVLT-嵌入式 | 7.2 | - | 1.9 | 單相/220V/60Hz | 9.5 | 16 | 608×845×300
FCA71CVLT | 7.2 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 256×840×840 | RZF71CVLT-嵌入式 | 7.2 | - | 1.9 | 單相/220V/60Hz | 9.5 | 16 | 595×845×300
FCA100CVLT | 10.1 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZF100CVLT-嵌入式 | 10.1 | - | 2.88 | 單相/220V/60Hz | 13.4 | 32 | 990×940×320
FCA125CVLT | 12.5 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZF125CVLT-嵌入式 | 12.5 | - | 4 | 單相/220V/60Hz | 18.3 | 32 | 990×940×320
FCA140CVLT | 14 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZF140CVLT-嵌入式 | 14 | - | 4.8 | 單相/220V/60Hz | 22 | 32 | 990×940×320
FCA140DVLT | 14 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZF140DTLT-嵌入式 | 14 | - | 4.8 | 3相/220V/60Hz | 13.4 | 32 | 990×940×320
FCA140CVLT | 14 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZF140CYLT-嵌入式 | 14 | - | 4.8 | 3相/4線/380V/60Hz | 8.22 | 20 | 990×940×320
商用冷專吊隱式R32 | [8 empty] | 商用冷專吊隱式
FBA71BVLT | 7.2 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.23 | 1.4 |  | 245×1000×800 | RZF71DVLT-吊隱式 | 7.2 | - | 2.01 | 單相/220V/60Hz | 10 | 20 | 608×845×300
FBA100BVLT | 10.1 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 1.8 |  | 245×1400×800 | RZF100CVLT-吊隱式 | 10.1 | - | 3.04 | 單相/220V/60Hz | 14 | 32 | 990×940×320
FBA125BVLT | 12.5 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 2.3 |  | 245×1400×800 | RZF125CVLT-吊隱式 | 12.5 | - | 4.44 | 單相/220V/60Hz | 20.3 | 32 | 990×940×320
FBA140BVLT | 13.3 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 2.3 |  | 245×1400×800 | RZF140CVLT-吊隱式 | 13.3 | - | 5.41 | 單相/220V/60Hz | 24.75 | 32 | 990×940×320
FBA140BVLT | 13.3 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 2.3 |  | 245×1400×800 | RZF140DTLT-吊隱式 | 13.3 | - | 5.41 | 3相/220V/60Hz | 14.5 | 25 | 990×940×320
FBA140BVLT | 13.3 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 2.3 |  | 245×1400×800 | RZF140CYLT-吊隱式 | 13.3 | - | 5.41 | 3相/4線/380V/60Hz | 8.69 | 16 | 990×940×320
商用冷暖全方吹R32 | [8 empty] | 商用冷暖嵌入式全方吹
FCA71DVLT | 7.2 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 256×840×840 | RZAC71EVLT-嵌入式 | 7.2 | - | 1.88 | 單相/220V/60Hz | 10.4 | 20 | 608×845×300
FCA100CVLT | 10.4 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZAC100DVLT-嵌入式 | 10.4 | - | 2.86 | 單相/220V/60Hz | 13.2 | 25 | 990×940×320
FCA125CVLT | 12.5 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZAC125DVLT-嵌入式 | 12.5 | - | 3.75 | 單相/220V/60Hz | 17.35 | 32 | 990×940×320
FCA140CVLT | 14 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZAC140DVLT-嵌入式 | 14 | - | 4.7 | 單相/220V/60Hz | 21.8 | 32 | 990×940×320
FCA140DVLT | 14 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZAC140ETLT-嵌入式 | 14 | - | 4.7 | 3相/220V/60Hz | 13 | 25 | 990×940×320
FCA140CVLT | 14 | 嵌入式 | - | 室外機供電 | - | - |  | 298×840×840 | RZAC140DYLT-嵌入式 | 14 | - | 4.7 | 3相/4線/380V/60Hz | 7.31 | 20 | 990×940×320
商用冷暖吊隱式R32 | [8 empty] | 商用冷暖吊隱式
FBA71BVLT | 7.2 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.23 | 1.4 |  | 245×1000×800 | RZAC71EVLT-吊隱式 | 7.2 | - | 2.1 | 單相/220V/60Hz | 11.7 | 20 | 608×845×300
FBA100BVLT | 10.1 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 1.8 |  | 245×1400×800 | RZAC100DVLT-吊隱式 | 10.1 | - | 2.85 | 單相/220V/60Hz | 14.1 | 25 | 990×940×320
FBA125BVLT | 12.5 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 2.3 |  | 245×1400×800 | RZAC125DVLT-吊隱式 | 12.5 | - | 4.3 | 單相/220V/60Hz | 19.8 | 32 | 990×940×320
FBA140BVLT | 13.3 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 2.3 |  | 245×1400×800 | RZAC140DVLT-吊隱式 | 13.3 | - | 4.86 | 單相/220V/60Hz | 22.5 | 32 | 990×940×320
FBA140BVLT | 13.3 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 2.3 |  | 245×1400×800 | RZAC140DTLT-吊隱式 | 13.3 | - | 4.9 | 3相/220V/60Hz | 13.1 | 25 | 990×940×320
FBA140BVLT | 13.3 | 吊隱式 | - | 單相/220V/60Hz | 0.3 | 2.3 |  | 245×1400×800 | RZAC140DYLT-吊隱式 | 13.3 | - | 4.89 | 3相/4線/380V/60Hz | 7.76 | 16 | 990×940×320

## 設備統計總表
大金空調設備統計總表
室內機型號 | 室內機台數 | 室外機型號 | 室外機台數 | 全熱型號 | 全熱台數
[家用] FTXV28UVLT | 1 | [家用1對1系統] RXV28UVLT | 1 | [全熱] VAM500GVLT | 2
[VRV] FXDQ80NAVT | 1 | [VRV系統] RXYQ8AYLT | 1
[VRV] FXDQ50NDVT | 1
合計 | 3 | 合計 | 2 | 合計 | 2

## 系統套數
空調系統套數與樹狀結構配比
系統結構 (室外機 -> 配接室內機) | 台數
1. [VRV系統] RXYQ8AYLT | 1
├─ FXDQ80NAVT | 1
└─ FXDQ50NDVT | 1
2. [家用1對1系統] RXV28UVLT | 1
└─ FTXV28UVLT | 1
3. [空調系統] - | 0
└─ VAM500GVLT | 2

## D3-NET分析
大金 D3-NET 集中控制通訊埠分析報告
室內/全熱機型號 | 室內/全熱機台數 | VRV室外機型號 | VRV室外機台數 | 【D3-NET 通訊通道試算結果】
[家用] FTXV28UVLT | 1 | [VRV系統] RXYQ8AYLT | 1 | VRV 室外機總台數 (上限 10台/Port) | 1
[VRV] FXDQ80NAVT | 1 |  |  | 總室內/全熱機數 (上限 64台/Port) | 5
[VRV] FXDQ50NDVT | 1 |  |  | 建議集中控制器 Port 數 | 1 Port
[全熱] VAM500GVLT | 2
合計 | 5 | 合計 | 1